Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Хатанга

от 30.05.2019 г. № 092-П

Схема водоснабжения и водоотведения

с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на период с 2015 года до 2025 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	8

Глава 1. Краткое описание	13

Глава 2. Схема водоснабжения с. Хатанга	15

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Хатанга	15

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения с.Хатанга и деление территории с. Хатанга на эксплуатационные зоны	15

2.1.2. Описание территорий с.Хатанга, не охваченных централизованными системами водоснабжения	17

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	17

2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	18

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	29

2.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	29

2.2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения	29

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	29

2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития с. Хатанга	32

2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды	32

2.3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, горячей. технической воды при ее производстве и транспортировке	32

2.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, горячей, технологической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	34

2.3.3. Структурный баланс реализации питьевой, горячей, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды с. Хатанга(пожаротушение, полив и др.)	35

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	35

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета	39

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Хатанга	40

2.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития с. Хатанга, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	41

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	42

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	43

2.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды	43

2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами	43

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	44

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)	44

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	46

2.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	46

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	46

2.4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	46

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	47

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	48

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	48

2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	49

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории с. Хатанга и их обоснование	49

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	50

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	50

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	50

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	50

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	50

2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	50

2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	51

2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	54

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	57

Глава 3. Схема водоотведения с. Хатанга	58

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения с. Хатанга	58

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории с. Хатанга и деление территории с. Хатанга на эксплуатационные зоны	58

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод	58

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	59

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	59

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	59

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	64

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	65

3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	67

3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения с.Хатанга	68

3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	68

3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	68

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	69

3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	69

3.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и пос.Хатангас выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

3.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развитияс.Хатанга	69

3.3. Прогноз объема сточных вод	70

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	70

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения	71

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	71

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	72

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	72

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	72

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	72

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	73

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	73

3.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	74

3.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории с.Хатанга, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	75

3.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	76

3.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	77

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	77

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	77

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	77

3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	78

3.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	80

3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	82

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения с.Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на период с 2015 года до 2025 года разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Документов территориального планирования с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края;

- Технического задания.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком на 6 лет с учетом различных сценариев развития села;

- описание зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборные узлы (далее – ВЗУ);

- насосные станции.

2) Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационно-насосные станции (далее - КНС);

- канализационные очистные сооружения (далее - КОС);

- биологические очистные сооружения (далее - БОС);

- локальные очистные сооружения (далее - ЛОС).

Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на период с 2015 года до 2025 года

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация сельского поселения Хатанга

Местонахождение объекта:

647460, Таймырский Долгано-Ненецкий  район,  с. Хатанга, ул. Советская, 23а.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Устав муниципального образования;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003).

Цели схемы:

- обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности и экологической безопасности снабжения и потребления ресурсов с учетом требований, установленных действующими законами РФ;

- соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на ресурсоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере ресурсоснабжения;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- строительство и реконструкция водоводов и магистральных сетей;

- реконструкция канализационных сооружений, основных КНС;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации мероприятий схемы:

с. Хатанга

На первый этап 2015-2020 год:

- Перенос водозабора выше по течению;

- Установка водоочистки питьевой воды контейнерного типа на базе станции 2-го подъёма;

- водоподготовка технической воды;

- водоподготовка питьевой воды;

- Строительство новых сетей для горячего водоснабжения (1,335 км);

- Строительство сетей технического водоснабжения (2,111 км.);

- Перевод абонентов открытой системы горячего водоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения;

- Реконструкция насосов на насосных станциях с установкой частотных преобразователей (1 шт.);

- Строительство КОС контейнерного типа с. Хатанга мощностью 2000 м3/сут (1 шт.);

- Поэтапная реконструкция ветхих канализационных сетей (4 км).

На второй этап 2021-2025 год:

- Создание системы диспетчеризации и автоматического управления;

- Поэтапная реконструкция ветхих канализационных сетей (2,9 км).

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории с. Хатанга

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития с. Хатанга.

Глава 1. Краткое описание

Село Хатанга - административный центр муниципального образования «Сельское поселение Хатанга», которое входит в состав Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Кроме Хатанги, Хатангское сельское поселение включает в себя 8 национальных поселков: Хета, Кресты, Катырык, Жданиха, Новая, Попигай, Сындасско, Новорыбная. Поселки заселены в основном долганами, нганасане поживают в поселке Новая.

Климат субарктический. Средняя температура января◦ - около 33 град. ниже нуля, июля - около 12 град. выше нуля

Южная часть Таймырской низменности, где располагаются поймы рек Хеты и Хатанги, занята лиственничными лесами, которые на севере переходят в осоко-кустарничковые тундры. Лес Хатанги, состоящий из даурской лиственницы - самый северный лес в мире.

Важнейшим представителем полярной фауны в районе Хатанги является дикий северный олень. В последнее время, вследствие массового истребления волков, численность дикого оленя возросла и составляет около половины крупнейшего в мире таймырского стада оленей. Кроме того, в районе села обитают также песцы, зайцы-беляки, росомахи, лисы-огневки, бурые медведи. Водоемы и водотоки богаты рыбой и птицей.

Хатанга - по - эвенкийски означает «большая вода, много воды». Своим рождением Хатанга обязана Мангазейскому морскому ходу, открытому поморами в 16 веке и связавшему Енисей с Обью. В 1610 году состоялась первая крупная поездка торговых и промышленных людей на Таймыр по морю. В 1625-1626 гг. создано первое русское поселение - ясачное зимовье. Кроме Хатангского ясачного зимовья, находившегося в верховьях реки Хатанга, в 1660-1670г. на недоступном для наводнения высоком речном яру возникло второе зимовье - Нос или Козлово. На этом месте стоит современное село Хатанга.

Особую роль Хатанга сыграла в развитии речного и морского судоходства в Восточном Таймыре. В 1643 г. стрелецкий сотник Василий Сычев предпринял путешествие по Хатангскому заливу. Позднее, в 60-х годах 17 века, совершил свой знаменитый поход из Якутска выдающийся российский мореход казачий атаман Семен Дежнев. В результате этих путешествий появились новые географические открытия.

Обычно, осваивая берега Хеты и Хатанги, русские промысловики, наезжавшие сюда из Мангазеи, занимались промыслом 2-3 года и возвращались с добычей на Русь. В середине 17-го века часть землепроходцев осела в Хатанге. Основным занятием поселенцев была рыбная ловля и охотничий промысел. Примерно раз в год приходил караван с продуктами и охотничьими припасами.

Весть о свержении царя дошла до хатангской тундры только в 1918 г. Весной 1922г. была учреждена фактория «Хатанга», развернувшая в селе меновую торговлю. Позднее в Хатанге развернули свою деятельность две фактории Госторга и Интегралсоюза, была построена своя пекарня, медицинский пункт, школа. В 1931 году в Хатанге открыли почтово-телеграфную контору, а в 1934 г. учредили постоянную гидрометеостанцию.

Начало торгового судоходства на реке Хатанга относится к 1936 году, когда небольшой винтовой пароход «Игарец» прибуксировал из бухты Нордвик в Хатангу баржу с товарами. В 1939 г. был издан приказ об образовании Хатангского речного пароходства. С 1954 года стал действовать Хатангский морской порт.

Авиационная история Хатанги началась с первого полета, совершенного известным полярным летчиком А. Д. Алексеевым в июне 1932 г. на самолете «СССР-Н-2» (это был гидросамолет типа летающих лодок, на которых совершал полет к Северному полюсу знаменитый исследователь Арктики Раул Амундсен). В 1972 г. было образованно Хатангское авиапредприятие и построена взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием.

Расцвет посёлка пришёлся на вторую половину XX века, когда многие специалисты прочили Хатанге большое будущее. В настоящее время село переживает период экономического спада, закрылся ряд предприятий (рыбозавод, подсобное хозяйство, звероферма, алмазная фабрика, ПМК, нефтеразведка и др).. Численность населения упала до 2960 человек.

Однако, даже в этих условиях Хатанга остается важнейшим для Таймыра транспортным узлом, центром межселенного обслуживания Хатангского сельского поселения, этнокультурным центром долган. В Хатанге есть свой хореографический ансамбль долган «Чокуран». Регулярно отмечаются национальные праздники День оленевода, праздник солнца Хейро, День рыбака.

В ближайшие годы в Хатанге планируется размещение нового предприятия по брикетированию угля, строительство колбасного цеха, мини-ТЭЦ, строительство нового причала морпорта, значительная модернизация инженерной инфраструктуры, обновление жилого фонда, строительство очистных сооружений канализации и др.

Глава 2. Схема водоснабжения с. Хатанга

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с. Хатанга

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения с.Хатанга и деление территории с. Хатанга на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения с. Хатанга происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проекты указанных зон разработаны на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом системы водоснабжения с. Хатанга являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества.

Сеть водопровода с. Хатанга имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

–хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

–хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

–производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

–тушение пожаров;

–собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п;

–горячего водоснабжения;

–коммунальные нужды (подпитка системы отопления).

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения с.Хатанга является расчет потребностей поселения в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

–в сутки максимального водопотребления – максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

–в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода воды;

–в сутки минимального водопотребления – минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения с.Хатанга представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции по добычи воды и раздачи потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта рекомендуется применять современные средства автоматического контроля и управления.

Водоснабжение с.Хатанга осуществляется путем поверхностного забора воды из р.Хатанга. Вода забирается из реки Хатанга дизель-насосами или электронасосами, установленными на плавательной насосной станции 1-го подъема (насосное оборудование установлено в трюме списанной сухогрузной баржиСБ-502), в зависимости от времени года и мощности потребления.

В 2008 году плавсредство было признано непригодным для дальнейшей эксплуатации по техническому состоянию. В настоящее время списанная баржа СБ502 размещена в 35 метрах от уреза воды на якорях и на ней установлены насосные агрегаты.

Промывка трубопроводов от замерзания производится в зимний период горячей водой от ТЭУ № 5, продувка систем сжатым воздухом осуществляется от ТЭУ № 5 воздушным компрессором.

С 1-го подъема вода поступает по трубопроводу Д-159мм в 2000мЗ расходную емкость 2-го подъема, где происходит осаждение взвешенных частиц (последние не реже раза в год извлекаются из емкости) и ее хлорирование.

Далее вода со 2-го подъема с помощью электронасосов подается в разборные магистрали и перераспределяется по потребителям.

2.1.2. Описание территорий с.Хатанга, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В результате проведенного анализа системы водоснабжения с.Хатанга было установлено, что централизованной системой водоснабжения село охвачено полностью.

2.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения с. Хатанга, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

- Технологическая зона системы централизованного горячего и холодного водоснабжения ООО «Энергия» от водозабора, включающая в себя все сооружения подъема воды, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.

2.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень технических характеристик источников водоснабжения с. Хатанга, который отражен в табл.2.1.4.1.1.

Характеристика поверхностного водозабора (первого подъема) ООО «Энергия сельского поселения Хатанга»:

- месторасположение водозабора: 190 км от устья р. Хатанга с географическими координатами Ш-71.59; Д-102 28.

- тип водозабора: плавучая насосная станция (насосное оборудование установлено в трюме списанной сухогрузной баржи СБ 502 1955года постройки, длина-75м, ширина-8.15, высота борта 3.65, осадка в н.в.- 1.05м).

- наличие рыбозащитных сооружений - металлическая сетка с ячеей 2 мм, дополнительно, металлическая решетка на днищевом водозаборном кингстоне

Таб. 2.1.4.1.1. Технические характеристики источников ООО «Энергия»

| № п/п | Марка | Q, мЗ/час | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНС-180/85 | 180 | 1 |
| 2 | Насос К100-65 | 100 | 3 |
| 3 | Дизель-насос ЯМЗ 236м 180/128 | 180 | 2 |

Установленная производственная мощность насосной станции 1 подъема - 20,16 тыс. м3/сут.

2.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В результате проведенного анализа существующих сооружений очистки и подготовки воды. Хатанга были сделаны следующие выводы.

Водоподготовка в настоящее время отсутствует. Вода подается в резервуар воды емкостью 2000 м³, расположенный на территории насосной станции второго подъема. В резервуаре осуществляется осаждение взвешенных частиц и хлорирование воды. Осадок извлекается из резервуара в летний период.

В 2018 году ООО «Энергия» на основании договоров с Красноярской и Дудинской лабораториями осуществляло мониторинг по физико-химическому и бактериологическому анализу забираемой воды. По данным анализа поверхностная вода реки Хатанга в районе водозабора соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 за исключением содержания взвешенных веществ.

Таб. 2.1.4.2.1.Характеристика проб ООО «Энергия

| Проба № | Время отбора | Объект измерений | Место отбора проб | Характер пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 239с-пр | 08:00 | Поверхностная вода | т.1, тара № 18, река Хатанга, 500 м выше водозабора, глубина 4 м, расстояние от берега 50 м | составная |
| 240с-пр | 08:35 | Поверхностная вода | т.2, тара № 17, река Хатанга, 500 м ниже водозабора, глубина 4 м, расстояние от берега 50 м | составная |
| Процедура отбора и пробоподготовки согласно |  |  | ГОСТ 31861-2012, ИД на методики измерений |  |
| Дата и время начала анализа |  |  | 26.03.2018, 16 20 |  |
| Дата окончания анализа |  |  | 01.04.2018 |  |

Таб. 2.1.4.2.2. Результаты анализа ООО «Энергия»

| Наименование компонентов химического состава и свойств | Ед. изм. | Результаты анализа |  | Методика (Шифр НД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проба 239с-пр | Проба 240с-пр |  |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,7 | 7,6 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,43 | 0,35 | ПНДФ 14.1:2.1-95 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | менее 0,02 | менее 0,02 | ПНДФ 14.1:2:4.3-95 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 225 | 188 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| БПК-5 (т) | мгО2/дм3 | 1,4 | 1,6 | ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 |

2.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В результате проведенного анализа состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций на территории с.Хатанга, были сделаны следующие выводы.

В результате проведенного анализа существующих источников водоснабжения, составлен перечень основных характеристик насосных станций с. Хатанга, который отражен в табл.2.1.4.3.1., 2.1.4.3.2.

Таб. 2.1.4.3.1. Технические характеристики насосного оборудования ООО «Энергия»

| № п/п | Тип оборудования и марка | Q, мЗ/час | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость 2000мЗ Н=10,5м |  | 2 |
| 2 | ДНК9-1 | 120 | 3 |
| 3 | КМ80-50-20 | 50 | 1 |
| 4 | 1Д200-9сб | 200 | 1 |

Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема -13,44 тыс. мЗ/сут.

Таб. 2.1.4.3.2. Технические характеристики насосного оборудования ООО «Энергия»

| Наименование оборудования | Марка насоса эл. двигателя | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/ч | Напор | Потребляемая мощность, кВт | К.п.д., % | Ток, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Циркуляционные насосы | К290/18 4АМ200 М4 У3 К290/30 А200М4У3 | 2 1 | 1500 1500 1460 | 290 - 230 | 18 - 30 | 37 37 37 | 82 95 92 | - 74 122/70 | - 380 380 |
| Подпиточные насосы | К90/35 АИР 160S2 К80-50-200а АиРМ132М2У3 | 2 1 | 3000 3000 2900 | 100 - 44 | 32 - 41 | 11 11 11 | 82 95 88 | - 22 21.5 | - 380 380 |
| Насос откачки воды | ВКС4/24 | 1 | 1450 | 14,4 | - | 2,6 | - |  | 380 |

2.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

По территории поселка проложена водопроводная сеть, которая подает воду во все эксплуатируемые жилые и общественные здания.

Водопроводные сети ООО «Энергия» выполнены из стального трубопровода диаметром от Ду 20 до 150 мм, протяженность составляет 14810,69м.

Таб. 2.1.4.4.1. Перечень сетей ХВС ООО «Энергия»

| № п/п | Наименование участка | Кол-во труб | Ду | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (мм) | (м) |
| 1 | Участок котельной №1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Уу 1.1 - Уу 1.3 | 1 | 100 | 200 |
| 1.2 | Иуу К21а - Ввод в жд Краснопеева 21а | 1 | 25 | 24 |
| 1.3 | Иуу К30 - Ввод в жд Красноп 30 | 1*2 | 20 | 10 |
| 1.4 | Иуу Э15 -Ввод а жд Экспедиционная 15 | 1 | 25 | 5 |
| 1.6 | Уу 1.3 - Иуу Э24.1 | 1 | 100 | 66 |
| 1.7 | Иуу Э24.1 - Ввод в жд Экспедиционная 24 | 1 | 50 | 5 |
| 1.8 | Иуу Э24 - Иуу А21 | 1 | 50 | 51 |
| 1.9 | Иуу А21 - Ввод в жд Аэроп 21а | 1 | 20 | 36 |
| 1.10 | Иуу А21 - Ввод в жд Аэроп 21 | 1 | 40 | 30 |
| 1.11 | Иуу Э24.1 - Уу 1.6 | 1 | 100 | 214 |
| 1.12 | Уу 1.6 - до ввода в МУЗ ТРБ №1 | 1 | 100 | 173 |
| 1.13 | Иуу А14 - Ввод в жд Аэроп 12 | 1 | 32 | 23 |
| 1.14 | Иуу А16 - Ввод в жд Аэроп 16 | 1 | 25 | 48 |
| 1.17 | Иуу А20.1 - Ввод в жд Аэропорт 20а | 1*2 | 20 | 12 |
| 1.19 | Уу 1.5 - Уу 1.7 | 1 | 50 |  |
| 1.20 | от поворота трассы Иуу Э32 - Иуу Э32.1 | 1 | 40 | 30 |
| 1.21 | Иуу Э32 - Ввод в жд Экспед 32 | 1*2 | 25 | 12 |
|  | От ИууЭ17 до ИууЭ33 | 1 | 50 | 120 |
| 1.22 | Иуу Э30.1- Иуу Э33 | 1 | 50 |  |
| 1.23 | Уу 1.3 - Уу 1.4 | 1 | 100 | 20 |
| 1.24 | Уу 1.4 - Ввод в жд Красноп 29 | 1 | 100 | 143 |
| 1.25 | Иуу К29 - Иуу Г2 | 1 | 50 | 156 |
| 1.26 | Иуу Э17 - Ввод в жд Экспедиц 17 | 1 | 20 | 23 |
| 1.27 | Котельная №1 - Уу 1.1 - Уу 4.1 Котельная №4 | 1 | 100 | 105 |
| 1.28 | ИууРСГ - Ввод в жд. Тайм. 44 | 1 | 100 | 131,72 |
| 1.29 | Ввод в жд. Тайм.44 - Ввод в жд. Совет. 40 | 1 | 50 | 54,97 |
|  | итого |  |  | 1692,69 |
|  | бюджетные потребители |  |  |  |
| 1.30 | Уу 1.2 - Ввод в интернат (Спальный корпус) | 1 | 100 | 45 |
| 1.31 | Иуу ШИУ - Ввод в интернат (Школа) | 1*2 | 50 | 30 |
| 1.32 | Иуу А14.1 - Ввод в Аэроп 14а (Охотинспек) | 1 | 25 | 34 |
|  | итого |  |  | 109 |
|  | Трубопровод хв прочих потребительей : |  |  |  |
| 1.33 | Иуу РСУ1 - Ввод в "Горняк" | 1 | 80 | 57 |
| 1.34 | Иуу ГН - Ввод в гараж "Наско" | 1 | 20 | 2 |
| 1.35 | Иуу Э33 - Ввод в жд Аэроп 33 (Харкевич) | 1 | 25 |  |
| 1.36 | Иуу ММ - Ввод в м-н "Маяк" | 1 | 20 | 6 |
| 1.37 | Иуу Г - Ввод в гараж Г/базы Общая площ) | 1 | 25 | 5 |
|  | Итого |  |  | 70 |
|  | Трубопровод хв потребителей ООО «Энергия» |  |  |  |
| 1.38 | ИууБПК - Ввод в БПК | 1 | 50 | 14 |
| 1.39 | Иуу РСУ - Ввод в ремстрой участок | 1 | 20 | 22 |
| 1.40 | Иуу ГЖ - Ввод в гараж №1 ЖКХ | 1 | 20 | 2 |
|  | Итого |  |  | 38 |
|  | Всего участок котельной №1 : |  |  | 1909,69 |
| 2 |
| 2.1 | Ккотельная №2 - Уу 2.1 - Уу 2.7- Уу 4.3 | 1 | 100 | 261 |
| 2.2 | Иуу ХСШ - Уу 2.2 -Иуу Т25.2 | 1 | 100 | 203 |
| 2.3 | Иуу Т25.2 - Уу 2.4 | 1 | 100 | 47 |
| 2.4 | Уу 2.3 - Иуу УЗ.1 | 1 | 100 | 125 |
| 2.5 | Иуу Т25.1 - Ввод в жд Таймырская 25 | 1*2 | 40 | 6 |
| 2.6 | Уу 2.2 - Уу 2.5 - Уу 2.6 | 1 | 100 | 179 |
| 2.7 | Уу 2.6 - Иуу ТЦ | 1 | 50 | 68 |
| 2.8 | Иуу С24 - Ввод в жд Советская 24 | 1 | 25 | 8 |
| 2.9 | Уу 2.5 - Ввод в жд Советская 23 | 1 | 100 | 18 |
| 2.10 | Уу 2.5 - Ввод в жд Советская 21 | 1 | 100 | 24 |
| 2.11 | Уу 2.1 - Иуу РК - Иуу К16 - Иуу К16.2 | 1 | 100 | 170 |
| 2.12 | Иуу К16.2 - Иуу Э5 | 1 | 100 | 51 |
| 2.13 | Иуу К16.2 - Уу 2.9 | 1 | 32 | 22 |
| 2.14 | Уу 2.1 - Иуу К18.1 | 1 | 100 | 130 |
| 2.15 | Иуу К18.1 - Ввод в жд Красноп 18 | 1*2 | 50 | 12 |
| 2.16 | Иуу К18.1 - Уу 4.3 | 1 | 150 | 251 |
|  | Итого |  |  | 1575 |
|  | Трубопровод хв бюджетных потребителей |  |  |  |
| 2.17 | Уу 2.7 - Ввод в ХСШ | 1 | 80 | 10 |
| 2.18 | Иуу УЗ.1 - Иуу СК | 1 | 25 | 20 |
| 2.19 | Иуу СК - Ввод в гараж Администрации | 1 | 25 | 58 |
| 2.20 | Иуу ГА - Ввод в гараж Администрации | 1 | 20 | 2 |
| 2.21 | Иуу АСП - Ввод в Администрацию с.п. | 1 | 50 | 8 |
| 2.22 | Ввод в"Почта России" | 1 | 50 | 10 |
| 2.23 | Ввод вТелецентр | 1 | 25 | 2 |
| 2.24 | Уу 2.2 - Ввод в РДК | 1 | 80 | 41 |
| 2.25 | Иуу РДК - Ввод в музыкальную школу | 1 | 50 | 10 |
|  | Итого |  |  | 161 |
|  | Трубопровод хв прочих потребителей |  |  |  |
| 2.26 | Иуу ГК - Ввод в гостиницу "Котуй" | 1 | 25 | 5 |
| 2.27 | Иуу МС - Ввод в м-н "Союз" | 1 | 25 | 8 |
| 2.28 | Иуу С20 - Ввод а маг (Сид,Рез,Арш,Греб) | 1 | 40 | 4 |
| 2.29 | Иуу УЗ.1 - Ввод в универмаг "Заполярье" | 1 | 50 | 8 |
| 2.30 | Ввод в стороожку "Норд-Алко" | 1 | 25 | 4 |
| 2.31 | Иуу МР - Ввод в м-н "Ромашка" | 1 | 25 | 10 |
| 2.32 | Иуу МА - Ввод в гостиницу "Вилюй" | 1 | 25 | 2 |
| 2.33 | Иуу МА - Ввод в м-н "Айсберг" | 1 | 40 | 21 |
| 2.34 | Ввод в "Таймырбыт" | 1 | 50 | 40 |
| 2.35 | Магазин "Северянка" (Власова) | 1 | 20 | 7 |
|  | Итого |  |  | 109 |
|  | Всего участок котельной №2 : |  |  | 1845 |
| 3 | Участок котельной №3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная №3 -Уу 3.10 | 1 | 50 | 115 |
| 3.2 | Иуу Т17 - Ввод в жд Таймырская 17 | 1 | 25 | 4 |
| 3.3 | Уу 3.10 - Иуу Т12 | 1 | 50 | 48 |
| 3.4 | Иуу т12 - Ввод в жд Таймырская 12 | 1 | 40 | 5 |
| 3.5 | Иуу Т12 - Иуу К7 | 1 | 50 | 26 |
| 3.6 | Иуу К7 - Ввод в жд Краснопеева 7 | 1 | 25 | 28 |
| 3.7 | Уу 3.1 - Иуу СБ | 1 | 100 | 80 |
| 3.9 | Иуу Т21а - Ввод в жд Таймыр 21а | 1 | 40 | 10 |
| 3.10 | Уу 3.2 - Уу 3.3 | 1 | 65 | 62 |
| 3.11 | Уу 3.3 - Уу 3.4 - Ввод в Храм | 1 | 32 | 26 |
| 3.12 | Уу 3.4 - Ввод в жд Полярная 10 | 1 | 32 | 50 |
| 3.13 | Уу 3.3 - Уу 3.5 - Ввод в жд Совет 17 | 1 | 65 | 89 |
| 3.14 | Иуу СБ -Иуу Т18 - Уу 3.6 | 1 | 100 | 153 |
| 3.15 | Иуу Т23 - Ввод в жд Таймыр 23а | 1 | 25 | 40 |
| 3.16 | Иуу Т18 - Иуу Т16.1- ввод а жд Таймыр 16 | 1 | 32 | 72 |
| 3.17 | Иуу Т18 - Иуу Т18.1 - Ввод в жд Таймыр 18 | 1*3 | 25 | 18 |
| 3.18 | Иуу Т18.4 - Уу 2.4 | 1 | 100 | 40 |
| 3.19 | Иуу К9 - Ввод в жд Краснопеева 9 | 1 | 50 | 66 |
| 3.20 | Уу 3.6 -Уу 3.7 - Иуу Э1.3 | 1 | 65 | 130 |
| 3.21 | Иуу Э1.3 - Ввов жд Экспедиционная 1 | 3 | 25 | 4 |
| 3.22 | Уу 3.6 - Иуу Э5.2 - Ввод в жд Экспедиц 5 | 1 | 50 | 37 |
| 3.23 | Иуу Э5.2 - Ввод в жд Экспедиц 8 | 1 | 25 | 32 |
| 3.24 | Иуу К10 - Иуу К8.1 - Ввод в жд Красноп 8 | 1 | 40 | 40 |
| 3.25 | Иуу К10.2 - Ввод в жд Красноп 10 | 1*2 | 25 | 8 |
| 3.26 | Уу 3.7 - Иуу А7.1 | 1 | 32 | 53 |
| 3.27 | Иуу А7.1 - Ввод в жд Аэропор 7 | 1 | 50 | 38 |
| 3.28 | Иуу А7.1 - Иуу А5.4 | 1 | 50 | 38 |
| 3.29 | Иуу А5.4 - Ввод в жд Аэропорт 5 | 1*4 | 25 | 88 |
|  | Итого |  |  | 1400 |
|  | Трубопровод хв бюджетных потребителей |  |  |  |
| 3.30 | Котельная №3 - Иуу БЕ | 1 | 32 | 8 |
| 3.31 | Иуу БЕ - Ввод в ПОМ | 1 | 32 | 11 |
| 3.32 | Уу 3.5 - Ввод д/с "Солнышко" | 1 | 50 | 50 |
| 3.33 | Иуу СБ - Ввод в Сбербанк | 1 | 25 | 10 |
| 3.34 | Уу 2.4 - Иуу ЗТ - Ввод в зап "Таймырскай" | 1 | 50 | 70 |
|  | Итого |  |  | 149 |
|  | Трубопровод хв прочих потребителей |  |  |  |
| 3.35 | Иуу МПО - Ввод в магазин "Пилот" | 1 | 20 | 10 |
| 3.36 | ИууМЗТ - Ввод в магазин "Заполяроье" | 1 | 20 | 7 |
| 3.37 | Иуу МСС - Ввод в транзит склад "Союз" | 1 | 20 | 5 |
| 3.38 | Иуу А7.1 - Ввод в жд "Серполекс" | 1 | 20 | 23 |
|  | Итого |  |  | 45 |
|  | Трубопров хв потребит ООО «Энергия» : |  |  |  |
| 3.39 | Иуу П10.3 - ИууГЖ | 1 | 25 | 12 |
| 3.40 | Иуу ГЖ - Ввод в склад №1 ЖКХ | 1 | 25 | 24 |
|  | Итого |  |  | 36 |
|  | Всего участок котельной №3 : |  |  | 1630 |
| 4 | Участок котельной №4 |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная №4 -Уу 4.1 - Уу 4.3 | 1 | 100 | 102 |
| 4.2 | Уу 4.2 - Иуу Т30.1 | 1 | 50 | 89 |
| 4.3 | Иуу Т30 - Ввод в жд Таймырская 30 | 1*2 | 25 | 12 |
| 4.4 | Иуу 32 - Ввод в жд Таймырская 32 | 1*2 | 25 | 12 |
| 4.5 | Уу 4.3 - Иуу С28.3 | 1 | 100 | 184 |
| 4.6 | Иуу С28 - Ввод в жд Советская 28 | 1*4 | 50 | 8 |
| 4.7 | Уу 4.3 - Насосная 2го подьема | 1 | 200 | 275 |
| 4.8 |  | 1 | 150 | 275 |
| 4.9 | Иуу С36 - Ввод в жд Советская 36 | 1*3 | 25 | 18 |
| 4.10 | Уу 4.5 - Иуу С39 | 1 | 50 | 118 |
| 4.11 | Иуу С35 - Ввод в жд Советская 35 | 1*4 | 25 | 28 |
| 4.12 | Иуу С37 - Ввод в жд советская 37 | 1*4 | 25 | 28 |
| 4.13 | Иуу С39 - Ввод в жд Советская 39 | 1 | 25 | 3 |
| 4.14 | Иуу П28 - П28.3 - П26.1 | 1 | 50 | 70 |
| 4.15 | Иуу П26 - Ввод в жд Полярная 26 | 1*2 | 25 | 24 |
| 4.16 | Иуу П28 - Ввод в жд Полярная 28 | 1*3 | 25 | 36 |
| 4.17 | Уу 4.5 - Уу 4.6 | 1 | 80 | 76 |
| 4.18 | Иуу С31.1 - Ввод в жд Советская 31 | 1*2 | 25 | 20 |
| 4.19 | Уу 4.6 - Уу 4.7 | 1 | 80 | 87 |
| 4.20 | Иуу С29 - Иуу С29.4 | 1 | 50 | 66 |
| 4.21 | Иуу С29.1 - Ввод в жд Советская 29 | 1*2 | 25 | 4 |
| 4.22 | Уу 4.7 - Иуу Н1 | 1 | 32 | 35 |
| 4.23 | Иуу Н1 - Ввод в жд Набережная 1 | 1 | 25 | 8 |
| 4.24 | Уу4.6 - Уу 4.8 | 1 | 50 | 55 |
| 4.25 | Уу 4.8 - Иуу Н2 | 1 | 50 | 51 |
| 4.26 | Иуу Н2 - Ввод в жд Набережная 2 | 1*2 | 25 | 8 |
| 4.27 | Котельная №4 - Иуу Э14 | 1 | 100 | 67 |
| 4.28 | Иуу Э14 - Иуу ХЭ - Уу 4.9 | 1 | 80 | 60 |
| 4.29 | Уу 4.9 - Уу 4.10 - Уу 4.11 - Иуу ЛО1 | 1 | 150 | 237 |
| 4.30 | Иуу ЛО1 - Иуу РЭМ - Уу 4.12 | 1 | 100 | 135 |
| 4.31 | Иуу А13 - Иуу А13.1 | 1 | 50 | 61 |
| 4.32 | Иуу А13.1 - Ввод в жд Аэропорт 13 | 1*3 | 20 | 18 |
| 4.33 | Иуу ЧГ - Ввод в гараж "Серполекс" | 1 | 50 | 61 |
|  | Итого |  |  | 2331 |
|  | Трубопровод хв бюжжетных потребителей : |  |  |  |
| 4.34 | Иуу ЗИТУ - Ввод в здание ЗИТУ, ОО ЦДО | 1 | 32 | 31 |
| 4.35 | Ввод в МУП "Аптека № 97" | 1 | 25 | 2 |
| 4.36 | Уу 4.7 - Ввод в ОО ЦДО (РОНО) | 1 | 25 | 6 |
| 4.37 | Уу 4.8 - Ввод в д/с "Снежинка" | 1 | 25 | 72 |
|  | Итого |  |  | 111 |
|  | Трубопровод хв прочих потребителей |  |  |  |
| 4.38 | Иуу МБ - Ввод в магазин "Баской" | 1 | 20 | 6 |
| 4.39 | Иуу МБА - Ввод в маг (Артем, Беломест) | 1 | 25 | 16 |
| 4.40 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Пятерочка" | 1 | 25 | 8 |
| 4.41 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Кирилл" | 1 | 25 | 7 |
| 4.42 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Союз" | 1 | 25 | 8 |
| 4.43 | Иуу МТТ - Ввод в магазин "Тройка" | 1 | 20 | 8 |
| 4.44 | Иуу ММГ - Ввод в магазин "Метелица" | 1 | 25 | 10 |
| 4.45 | Иуу МА - Ввод в строение ЧП Арушунян | 1 | 20 | 10 |
| 4.46 | Иуу МИ - Ввод в "Индиатор +" | 1 | 25 | 4 |
| 4.47 | Иуу МК - Ввод в маг "Кристина" (Осипов) | 1 | 25 | 4 |
| 4.48 | Иуу МОР - Ввод в магазин "Мороженое" | 1 | 25 | 4 |
| 4.49 | Уу 4.7 - Ввод в к.с. "Макс" | 1 | 25 | 15 |
| 4.50 | Иуу ХЭ1 - Ввод в офис "Хатанга-Энергия" | 1 | 25 | 4 |
| 4.51 | Иуу ХЭ2 - Ввод в служ помещ "Х-Э" | 1 | 25 | 10 |
| 4.52 | Иуу ОМТС - Ввод в склад ОМТС | 1 | 25 | 10 |
| 4.53 | Иуу АТБ - Иуу АТБ1 - Ввод в АТБ | 1 | 50 | 70 |
| 4.54 | Иуу АТБ1 - Иуу АТИ - Ввод в ангар | 1 | 32 | 110 |
| 4.55 | Ввод в строение деж смены ССТ | 1 | 20 | 16 |
| 4.56 | Ввод в офис ССТ | 1 | 20 | 12 |
| 4.57 | Иуу ГА2 - Ввод в гараж на 2 автомобиля | 1 | 25 | 6 |
| 4.58 | Иуу ГА1 - Ввод в гараж ССТ | 1 | 25 | 18 |
| 4.59 | Иуу ПЧ - Ввод в СПАСОП | 1 | 25 | 4 |
| 4.60 | Иуу ЗА - Иуу ЗА1 - Ввод в здание аэроп | 1 | 32 | 70 |
| 4.61 | Иуу С39 - ресторан "Хатанга" | 1 | 32 | 44 |
| 4.62 | Иуу С36 - магазин "Стекляшка" | 1 | 32 | 55 |
| 4.63 | Иуу РЭМ - Ввод в строение РЭМ | 1 | 20 | 12 |
| 4.64 | Уу 4.12 - Ввод в гостиницу "Заполярье" | 1 | 100 | 6 |
|  | Итого |  |  | 547 |
|  | Всего участок котельной №4 : |  |  | 2989 |
| 5 | Участок котельной №5 |  |  |  |  |
| 5.1 | СБ-502 - Ввод в котельную №5 | 1 | 150 | 341 |
| 5.2 | СБ-502 - Ввод в котельную №5 | 1 | 150 | 341 |
| 5.3 | СБ-502 - Ввод в котельную №5 | 1 | 150 | 341 |
| 5.4 | По Котельной №5 | 1 | 150 | 62 |
| 5.5 | По Котельной №5 | 1 | 150 | 62 |
| 5.6 | Кот №5-Уу 5.1-Ввод в нас 2го подьема | 1 | 150 | 351 |
| 5.7 | Кот №5-Уу 5.1-Ввод в нас 2го подьема | 1 | 150 | 351 |
| 5.8 | Насосная 2го подьема - Уу 5.1 - Кот №5 | 1 | 100 | 351 |
| 5.9 | Уу 5.1 - ИууН2п | 1 | 100 | 280 |
| 5.10 | Уу 5.1 - ИууН2п | 1 | 100 | 280 |
| 5.11 | Иуу Н2п - Ввод в хлораторную | 1 | 100 | 15 |
| 5.12 | Иуу Н13 - Ввод в жд Набережная 13 | 1 | 40 | 5 |
| 5.13 | Иуу П37.1 - Ввод в жд Полярная 37 | 1*3 | 40 | 66 |
| 5.14 | Иуу Н10 - Ввод в жд Набережная 10 | 1 | 25 | 5 |
| 5.15 | Иуу П32 - Ввод в жд Полярная 32 | 1 | 40 | 60 |
| 5.16 | Иуу П30 - Ввод в жд Полярная 30 | 1 | 40 | 87 |
| 5.17 | УУ 5.1 -Уу 5.4 - Уу 5.5 | 1 | 100 | 121 |
| 5.18 | Иуу Н15 - Иуу Н15.1 - Ввод в жд Набереж 15 | 1 | 25 | 12 |
| 5.19 | Иуу П41.1 - Ввод в жд Полярная 41 | 1*2 | 25 | 10 |
| 5.20 | Уу 5.4 - Иуу СмЛ | 1 | 80 | 131 |
| 5.21 | Иуу П34 - Ввод в жд Полярная 34 | 1 | 25 | 46 |
| 5.22 | Иуу С44 - Ввод в жд Советская 44 | 1 | 25 | 62 |
| 5.23 | Уу 5.5 - Ввод в жд Советская 42 | 1 | 80 | 124 |
| 5.24 | Уу 5.5 - Ввод в жд Таймырская 45 | 1 | 50 | 126 |
| 5.26 | Иуу Т49 - Ввод в жд Таймырская 49 | 1 | 50 | 37 |
| 5.27 | Иуу Т47 - Ввод в жд Таймырская 47 | 1 | 50 | 14 |
| 5.28 | Иуу НХ - Уу 5.3 | 1 | 50 | 48 |
|  | Итого |  |  | 3729 |
| 5.31 | Трубопровод хв бюджетных потребителей : |  |  |  |
| 5.32 | Уу 5.3 - Иуу ДСС - Ввод в д/с "Снежинка" | 1 | 32 | 30 |
|  | Итого |  |  | 30 |
|  | Трубопровод хв прочих потребителей : |  |  |  |
| 5.33 | Иуу С43м - Ввод в магазин Советекая 43 | 1 | 20 | 6 |
| 5.34 | Офис ЗАО "ХМТП" | 1 | 25 | 18 |
| 5.35 | ИууСмЛ - Ввод в магазин "Лютик" | 1 | 32 | 30 |
| 5.36 | Иуу СмТ - Ввод в магазин "Таймыр №1" | 1 | 20 | 8 |
| 5.37 | Иуу ТмП - Ввод в магазин "Перекресток" | 1 | 25 | 25 |
|  | Итого |  |  | 87 |
|  | Трубопровод хв потребителей ООО «Энергия» |  |  |  |
|  | Котельная №5 |  |  |  |
| 5.38 | Иуу Н15.1 - Ввод в слесарную кот №5 | 1 | 25 | 24 |
| 5.39 | Иуу Гж - Ввод в гараж №2 ЖКХ | 1 | 32 | 5 |
|  | Итого |  |  | 29 |
|  | Всего участок котельной №5 : |  |  | 3875 |
|  | Участок котельной ПГРЭ |  |  |  |
|  | Котельная - центральная магистраль до ТК1, Ду 100 | 1 | 100 | 100 |
|  | Котельная –до ТК1 сеть водовода подпитка, Ду 100 | 1 | 100 | 100 |
|  | ТК-6-склад ХМТП - обогрев водовода до границы балансовой принадлежности, Ду 100 | 1 | 100 | 428 |
|  | ТК1 –ТК-6, сеть водовода подпитки, Ду100 | 1 | 100 | 357 |
|  | ТК1 –ТК-6, центральная магистраль отопления, Ду100 | 1 | 100 | 357 |
|  | ТК-6 - ввод ул. Норильская, жилой дом № 10, Ду 50 | 1 | 50 | 63 |
|  | ТК-5 - ввод ул. Геологическая дом № 8, Ду 40 | 1 | 40 | 201 |
|  | Ввод Геологическая, дом №8 - ввод Геологическая, дом №6 (общ), Ду 40 | 1 | 40 | 19 |
|  | ТК-4 – ул. Ангарская, жилой дом №6. , Ду 32 | 1 | 32 | 67 |
|  | ТК-3 – ввод ул. Ангарская, жилой дом № 4. , Ду 32 | 1 | 32 | 120 |
|  | ТК-2 - ул. Геологическая, жилой дом № 2. , Ду 40 | 1 | 40 | 166 |
|  | Итого |  |  | 1978 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |
|  | ТК-1- ул. Геологическая 1 (административное здание), Ду 40 | 1 | 40 | 130 |
|  | Котельная – механический цех, Ду 125 | 1 | 125 | 75 |
|  | Механический цех –ДЭС, Ду 80 | 1 | 80 | 100 |
|  | Итого |  |  | 305 |
|  | Всего участок котельной ПГРЭ: |  |  | 2283 |
|  | Всего протяженность сетей холодного водоснабжения |  |  | 14531,69 |

Протечки связаны с неудовлетворительным состоянием трубопроводов водоснабжения и теплоснабжения и неучтенными объемами потребляемой воды в ветхих строениях при сбросе холодной и горячей воды в канализацию для предотвращения размораживания труб холодного, горячего водоснабжения и канализации.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении с.Хатанга, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В результате проведенного анализа состояния и функционирования системы холодного водоснабжения с.Хатанга выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

- Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению;

- Отсутствует водоочистка питьевой воды;

- По результатам технической экспертизы и дефектации плавучей водонасосной станции первого подъёма выполненной Енисейским филиалом ФГУ «Российского речного регистра» 07.02.2008 году установлено, что техническое состояние корпуса баржи признано как не годное к эксплуатации.

- В сетях ООО «Энергия» используется открытая система ГВС и закрытая система ГВС в однотрубном исполнении.

- Отсутствие технической воды для коммунальных нужд (подпитка котельных).

2.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно схематической карте распространения вечномерзлых грунтов, границы рассматриваемого района находятся вне территории распространения вечномерзлых грунтов и, следовательно, технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды отсутствуют.

2.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Количество водоснабжающих организаций – 1.

- ООО «Энергия»;

2.2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения с. Хатанга до 2025 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселка.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения с.Хатанга являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей с.Хатанга;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таб. 2.2.1.1.

Таб.2.2.1.1. Целевые показатели ООО «Энергия»

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0% |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | 6,6 км |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | 1ед./км |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности сетей) | 0,3% |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 100% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |
|  | население | 76% |
|  | промышленные объекты | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 90% |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды при транспортировке. | 49,3% |
| 6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | 10% |
| 7. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | 0,33кВтч/м3 |

2.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития с. Хатанга

Сценарий развития систем водоснабжения и водоотведения с. Хатанга на период до 2025 года  напрямую связан с планами развития с.Хатанга.

При разработке схемы учтены планы по строительству, т.к. в большей степени именно они определяют направления мероприятий, связанных с развитием системы водоснабжения и водоотведения.

Схемой предусмотрено развитие сетей централизованного водоснабжения с.Хатанга, а также 100% подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, а также необходимое качество услуг по водоснабжению.

2.3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

2.3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, горячей. технической воды при ее производстве и транспортировке

Результаты анализа водного баланса подачи и реализации воды приведены в таб. 2.3.1.1., таб. 2.3.1.2., таб. 2.3.1.3., таб. 2.3.1.4.

Таб.2.3.1.1. Результаты анализа общего водного баланса подачи и реализации воды ООО «Энергия» за 2018 г.

| № п.п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 551,842 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. м3 | 32,802 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 272,254 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 49,34 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 279,588 |

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Объем реализации холодной воды в 2018 году составил 279,588 тыс. м3. Объем потерь воды при реализации составил 272,588 тыс. м3. Объем забора воды, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей в с. Хатанга можно разделить на:

Полезные расходы:

- Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- Организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема.

Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

2.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, горячей, технологической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Результаты анализа структурного территориального баланса представлены в таб.2.3.2.1., таб. 2.3.2.2., таб. 2.3.2.3.

Таб.2.3.2.1.Результаты анализа структурного территориального баланса питьевой воды с. Хатанга

| №п.п. | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хатанга | 199,675 | 0,547 | 0,858 |
|  | Итого | 199,675 | 0,547 | 0,858 |

Таб.2.3.2.2.Результаты анализа структурного территориального баланса горячей воды с. Хатанга

| №п.п. | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хатанга | 79,913 | 0,219 | 0,288 |
|  | Итого | 79,913 | 0,219 | 0,288 |

Таб.2.3.2.3.Результаты анализа структурного территориального баланса технической воды с. Хатанга

| №п.п. | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хатанга | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 |

2.3.3. Структурный баланс реализации питьевой, горячей, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды с. Хатанга(пожаротушение, полив и др.)

Результаты анализа структурного баланса реализации питьевой воды по группам абонентов приведены в таб. 2.3.3.1., Таб. 2.3.3.2.

Таб.2.3.3.1. Структурный баланс реализации питьевой воды ООО «Энергия»

| №п.п. | Потребитель | ХВС, ГВС, отопление тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население | 145,475 |
| 2 | Бюджет | 19,544 |
| 3 | Прочие | 81,767 |
| Итого: |  | 246,786 |

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды с. Хатанга является население. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что население использует 58,95% всей поданной воды в сеть, бюджет использует 7,92%и прочие потребители 33,13%.

2.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории красноярского края, определенные расчетным методом приведены в табл. 2.3.4.1.

Таб. 2.3.4.1. Нормы удельного водопотребления

| N п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,5821 | 7,9259 | 13,508 |
| 2 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 13,508 | 13,508 |
| 3 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,3594 | 7,7486 | 13,108 |
| 4 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 13,108 | 13,108 |
| 5 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 5,1368 | 7,5712 | 12,708 |
| 6 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 12,708 | 12,708 |
| 7 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,5802 | 7,1278 | 11,708 |
| 8 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного и секционного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 11,708 | 11,708 |
| 9 | Общежития коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,4808 | 4,5872 | 7,068 |
| 10 | Общежития коридорного типа без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 7,068 | 7,068 |
| 11 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 4,0235 | 6,6845 | 10,708 |
| 12 | Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 10,708 | 10,708 |
| 13 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 2,9102 | 5,7978 | 8,708 |
| 14 | Жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами | 0 | 8,708 | 8,708 |
| 15 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,9102 | 4,7058 | 7,616 |
| 16 | Жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 0 | 7,616 | 7,616 |
| 17 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные кухонными мойками и унитазами | 1,0234 | 1,8846 | 2,908 |
| 18 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные кухонными мойками и унитазами | 0 | 2,908 | 2,908 |
| 19 | Жилые помещения (в том числе общежития) с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками | 1,0234 | 0,7926 | 0 |
| 20 | Жилые помещения (в том числе общежития) без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками | 0 | 1,816 | 0 |
| 21 | Жилые помещения с холодным водоснабжением от уличных колонок | 0 | 1,2 | 0 |
| 22 | Жилые помещения с привозной водой | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 23 | Жилые помещения (в том числе общежития) с горячим водоснабжением, холодным водоснабжением от уличных колонок, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками | 2,9102 | 1,2 | 4,1102 |

2.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в с.Хатанга необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.

Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных направлениях подачи воды.

Коммерческий учет по холодной воде ООО «Энергия» осуществляется на основании показаний приборов учета установленных на станции 2-го подъёма.

В связи с тем, что система теплоснабжения частично открытая, частично закрытая. Коммерческий учет по горячей воде осуществляется на основании показаний индивидуальных водосчетчиков, установленных в квартирах жилых домов или на объектах организаций, в случае их отсутствия коммерческий учет производится на основания нормативов.

Таб. 2.3.5.1.  Приборы учета

| Назначение прибора учета | Наименование прибора учёта | Место установки | Вид учета (коммерческий, технический) | Дата последней поверки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет расхода воды | Водомерный счётчик ВСКМ-90-32 | Насосное отделение котельной | технический | 2013г | 2019г |
| Учет расхода воды | Водомерный счётчик СГВ-15 | здание котельной | технический | 2011г | 2019г |
| Учет расхода воды | Водомерный счётчик СХВ-15 | здание котельной | технический | 2011г | 2019г |
| Учет расхода воды | Водомерный счётчик СТВУ-100 | Граница балансовой принадлежности отпуск ООО «Энергия» | технический | 2012г | 2019г |

В ходе проведенного анализа установлено, что оснащенность приборами учета населения составляет – 76%, промышленных объектов – 100%, объектов социально-культурного и бытового назначения – 90%.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Хатанга

В результате проведенного анализа технической документации ВЗУ и объемов водопотребления за 2019 год установлено, что полная фактическая производительность всех ВЗУ составила 11040 м3/сут, максимальный суточный объем воды на ВЗУ составил 2960 м3/сут.

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в настоящее время на ВЗУ имеется резерв производственных мощностей, который составляет 80%.

2.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 6 лет с учетом различных сценариев развития с. Хатанга, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления воды с. Хатанга рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды было принято в количестве 180 л/сут в соответствии с п. 5.1 таб.1 вышеназванного СНиП, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией).

В соответствии с переписью населения, количество жителей в 2012 году составило 2629 чел. С учетом тенденции к ежегодному росту численности населения, расчетное число жителей принято в соответствии с Генеральным планом с. Хатанга в количестве: на 2020 год – 2750 чел., на 2025год – 2800 чел.

Расчетный (средний за год) суточный расход водыQcут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в поселении определяется по формуле:

Qж=qжNж/1000

где qж – удельное водопотребление, принимаемое 180 л/сут;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки.

Динамика увеличения объемов потребления воды с. Хатанга(тыс. м3/год) приведена в таб. 2.3.7.1.,  таб. 2.3.7.2.

Таб. 2.3.7.1. Прогнозные балансы потребления питьевой воды с. Хатанга

| Год | Балансы водопотребления (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| 2019 (фактическое) | 468,5 |
| 2022 | 495 |
| 2025 | 504 |

Таб. 2.3.7.2. Прогнозные балансы потребления горячей воды с. Хатанга

| Год | Балансы водопотребления (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| 2019 (фактическое) | 35,35 |
| 2022 | 37,21 |
| 2025 | 37,89 |

Таб. 2.3.7.3. Прогнозные балансы потребления технической воды с. Хатанга

| Год | Балансы водопотребления (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| 2019 (фактическое) | 18,35 |
| 2022 | 19,32 |
| 2025 | 19,67 |

2.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения, обслуживаемая ООО «Энергия», открытая и  закрытая система в однотрубном исполнении.

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 782, открытые системы горячего водоснабжения в схеме водоснабжения не рассматриваются.

Система ГВС ООО «Энергия» представляет собой замкнутые магистральную и распределительные сети в однотрубном исполнении.

В процессе приготовления горячей воды используется водогрейный котел на твердом топливе (уголь) марки «Вулкан». Характеристики водогрейного котла «Вулкан» приведены в таб. 2.3.8.1.

Таб.2.3.8.1 Характеристики водогрейного котла «Вулкан»

| Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | КПД, % | Удельный расход топлива, кг. у. /Гкал | Год ввода в эксплуатацию | Вид топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 1,5 | 60 | 220 | 1976 | уголь |

Характеристики насосного оборудования приведены в таб. 2.3.8.2.

Таб. 2.3.8.2. Характеристики насосного оборудования

| Марка Насоса | Количество | Частота вращения | Производительность | Напор | Потребляемая мощность | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 90/35 | 2 | 3000 | 100 | 32 | 11 | 82-95 |
| К 80-50-200 | 1 | 1450 | 44 | 41 | 11 | 88 |

2.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Анализ фактического и ожидаемого потребления воды позволил сделать следующие выводы.

Фактическое потребление питьевой воды за 2014 год составило 279,588 тыс. м3/год, в средние сутки 0,8 тыс. м3/сут, в сутки максимального водозабора 1,1 тыс. м3/сут. К 2025 году ожидаемое потребление составит 504 тыс. м3/год, в средние сутки 1,38 тыс. м3/сут, в максимальные сутки расход составил 1,79 тыс. м3/сут.

2.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды

Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в
таб. 2.3.10.1.

Таб.2.3.10.1. Анализ территориальной структуры 
потребления питьевой воды

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Фактическое водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление тыс. м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хатанга | 279,588 | 0,8 | 1,1 |

2.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами

Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таб. 2.3.11.1

Таб.2.3.11.1. Результаты анализа 
распределения расходов воды

| № п.п. | Год | Водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Прочие |
|  |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2019 | 145,475 | 19,544 | 81,767 |
| 2 | 2022 | 247,5 | 49,5 | 198 |
| 3 | 2025 | 252 | 50,4 | 201,6 |

Прогнозные балансы потребления воды с. Хатанга рассчитаны в соответствии со  СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Анализ информации о потерях питьевой воды при ее транспортировке позволил сделать вывод, что в 2019 году потери воды в сетях ХПВ составили 272,254 тыс. м3 или 49,34%. от общего количества поднятой воды на ВЗУ. Потери связаны предположительно с износом водопроводных сетей и заниженной реализацией, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по ремонту системы водоснабжения с. Хатанга.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

После внедрения всех вышеназванных мероприятий, планируемые потери воды в сетях ХВП в 2025 году составят 59,563 тыс. м3 или 10%.

2.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2025 год приведены в таб. 2.3.13.1-2.3.13.7.

Таб.2.3.13.1.Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

| № п.п. | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 595,63 |
| 2 | Собственное потребление | тыс. м3 | 32,07 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 59,56 |
| 4 | Объем потерь ХПВ | % | 10,00 |
| 5 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 504 |

Таб.2.3.13.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Расчетное водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс.м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хатанга | 504 | 1,38 | 1,79 |

Таб.2.3.13.3 Структурный баланс реализации питьевой воды

| № п.п. | Наименование потребителей | Расчетное водопотребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс.м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 252 | 0,69 | 0,9 |
| 2 | Бюджет | 50,4 | 0,14 | 0,18 |
| 3 | Прочие | 201,6 | 0,55 | 0,72 |

Таб.2.3.13.4.Общий баланс подачи и реализации горячей воды

| № п.п. | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 42,1 |
| 2 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 4,21 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | % | 10,00 |
| 4 | Объем полезного отпуска потребителям | тыс. м3 | 37,89 |

Таб.2.3.13.5. Территориальный баланс подачи горячей воды

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Расчетное водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс.м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хатанга | 37,89 | 0,104 | 0,135 |

Таб.2.3.13.6.Общий баланс подачи и реализации технической воды

| № п.п. | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 21,85 |
| 2 | Объем потерь ХПВ | тыс. м3 | 2,18 |
| 3 | Объем потерь ХПВ | % | 10 |
| 4 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс. м3 | 19,67 |

Таб.2.3.13.7. Территориальный баланс подачи технической воды

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Расчетное водопотребление тыс. м3/год | Среднее водопотребление, тыс.м3/сут | Максимальное водопотребление, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хатанга | 19,67 | 0,054 | 0,07 |

2.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из результата анализа запланированных к присоединению нагрузок, видно, что максимальное потребление воды приходится на 2025 год, поэтому расчет требуемой мощности оборудования ВЗУ (водозаборных узлов) произведены на следующие расчетные расходы воды, соответствующие этому периоду:

- объем отпуска в сеть от ВЗУ составляет: 504 тыс.м3;

- расчетная производительность ВЗУ составляет: 504000/ 365*1,3 = 1795,1м3/сут;

- существующая производительность ВЗУ: 11040м3/сут;

- запас производительности ВЗУ: (1-1795,1/11040)*100 = 83,74%.

Анализ результатов расчета показывает, что при прогнозируемой тенденции к увеличению численности населения и подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях ВЗУ имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования.

2.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Анализ ситуации в поселении показал, что в настоящий момент на территории с. Хатанга ни одна организация не наделена статусом гарантирующей организации.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

2.4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По результатам анализа сведений о системе водоснабжения, планов администрации поселения, программ ресурсоснабжающих организаций рекомендованы следующие мероприятия:

с. Хатанга

- Перенос водозабора выше по течению 2019-2021 годы;

- водоподготовка технической воды 2020-2021 годы;

- водоподготовка питьевой воды 2016-2018 годы;

- Установка водоочистки питьевой воды контейнерного типа на базе станции 2-го подъёма 2021 год;

- Создание системы диспетчеризации и автоматического управления 2023-2025 годы;

- Строительство сетей технического водоснабжения (2,111 км.);

- Перевод абонентов открытой системы горячего водоснабжения на закрытую систему горячего водоснабжения 2021-2022 годы.

2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

2.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Проведенный анализ показал, что к 2025 году резерв производственных мощностей существующих водозаборных сооружений будет достаточным для обеспечения подачи абонентам необходимого объема воды установленного качества, а также воды на пожарные и поливочные нужды.

2.4.2.2. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

В результате проведенного анализа системы водоснабжения с. Хатанга выявлена необходимость строительства новых сетей водоснабжения на территориях не обеспеченных системами водоснабжения, а так же на участках перспективного строительства ввиду наличия в поселении планов по подключению новых абонентов к централизованной сети водоснабжения.

2.4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В результате проведенного анализа установлено, что в 2019 году потери воды в сетях ХПВ составили 272,254 тыс. м3 или 49,34%. Потери связаны с ветхостью водопроводных сетей и заниженной реализацией.

В качестве мер, направленных на снижение потерь воды предложены следующие мероприятия:

- Создание системы диспетчеризации и автоматического управления.

2.4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Анализ показал, что в настоящее время качество подаваемой абонентам воды не соответствует предельно допустимым нормам, вследствие чего для дальнейшего поддержания качества воды необходимо выполнение мероприятий по проведению контроля состава подаваемой питьевой воды согласно план-графика.

2.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проведенный анализ ситуации в поселении показал необходимость переноса водозабора выше по течению, строительства станции водоподготовки.

К выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения планируется плавучая водонасосная станция первого подъёма.

2.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Проведенный анализ показал, что насосы насосной станции 2-го подъема не оборудованы частотными приводами. В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех повысительных насосных станциях.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов.

Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматическая система оперативного диспетчерского управления) является:

- Поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; контроля состава подаваемой воды согласно план-графика.

- Сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций.

- Сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах.

- Возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

2.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Результаты анализа ситуации в сфере обеспеченности с. Хатанга приборами учета приведены в таб. 2.4.5.1.

Таб. 2.4.5.1. Обеспеченность приборами учета

| Наименование населенного пункта | Жилой фонд | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Хатанга | 76% | 100% | 84% |

Коммерческими узлами учета поставки холодного водоснабжения на сегодняшний день охвачено ориентировочно 76% потребителей.

При отсутствии ПКУ расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом. На перспективу запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам,  для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды и для установления энергоэффективных режимов ее подачи.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории с. Хатанга и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории с. Хатанга показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории с. Хатанга. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Варианты прохождения трубопроводов отображены в Приложении 1к схеме водоснабжения и водоотведения с. Хатанга.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

2.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Проведенный анализ показал, что в с.Хатанга необходимость строительства резервуаров чистой воды для пожарных и поливочных нужд на территории поселения отсутствует.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Проведенный анализ показал, что в с.Хатанга строительство новых объектов не планируется.

2.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 1к схеме водоснабжения и водоотведения с. Хатанга.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

2.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Результаты проведенного анализа показали, что в настоящее время на территории с. Хатанга сброс промывных вод не осуществляется в связи с отсутствием станций очистки воды, что исключает воздействие вредных веществ на водный бассейн. В будущем планируется использовать технологию повторного использования промывных вод.

2.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что на территории с. Хатанга отсутствуют станции водоподготовки. В случае строительства данной станции в перспективе, при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

2.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2015 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таб. 2.6.1.

Таб. 2.6.1.Cводная ведомость объемов и стоимости работ

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Объем работ | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | До 2025 г. | Общая стоимость, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водоснабжение с. Хатанга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание системы диспетчеризации и автоматического управления 2021-2024 годы. | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | 12000 |
| 2. | Перенос водозабора выше по течению 2018-2020 годы | - | - | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | - | 300000 |
| 3. | Установка водоочистки питьевой воды контейнерного типа на базе станции 2-го подъёма 2017 год. | шт. | 1 | - | 50000 | - | - | - | - | 50000 |
| 4. | Водоподготовка технической воды | шт. | 1 | 7000 | 8000 | - | - | - | - | 15000 |
| 5. | Водоподготовка питьевой воды | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | 15000 |
| 6 | Строительство сетей технического водоснабжения | км. | 2,111 | - | - | 2000 | 2000 | 2333 | - | 6333 |
|  | ВСЕГО по муниципальному образованию: | - | - | 17000 | 20005 | 17000 | 12000 | 12333 | 12000 | 90338 |

2.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Анализ целевых показателей производился на основании информации подлежащей раскрытию в сфере водоснабжения, а также на основании представленных исходных данных.

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения приведены таб. 2.7.1.

Таб.2.7.1. Целевые показатели

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2016 год | 2019 | 2022 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 0 | 6,6 | 0 | 0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 1 | 0,3 | 1 | 1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | нет | нет | нет | нет |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в % от численности населения) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в %): |  |  |  |  |
|  | население | 60 | 80 | 100 | 100 |
|  | промышленные объекты | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Сокращение потерь воды при транспортировке, % | 9 | 7 | 6 | 5 |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 9,1 | 8,6 | 8,3 | 5,1 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды, кВтч/м3 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,6 |

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории с.Хатанга отсутствуют бесхозяйные сети.

Глава 3. Схема водоотведения с. Хатанга

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения с. Хатанга

3.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории с. Хатанга и деление территории с. Хатанга на эксплуатационные зоны

Водоотведение с. Хатанга представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения поселения, можно разделить на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка сточных вод на канализационных сооружениях.

На территории села Хатанга работает централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Канализационные коллекторы находятся в неудовлетворительном состоянии.

Схема водоотведения заключается в том, что все сточные воды с жилого фонда и других объектов стекают в общую канализацию, далее сбрасываются в отстойные озера общей площадью 596400кв.м., из которых по прорытому каналу сбрасываются в ручей Нижний Чиерес, затем напрямую в реку Хатанга. Вдоль отстойных озер со стороны реки отсыпана заградительная дамба из насыпного грунта (гравия, песка, шлака). Место выпуска сточных вод в реку Хатанга расположено на 1,2 км ниже водозабора.

3.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

Анализ результатов технического обследования централизованной системы водоотведения позволяет сделать следующие выводы.

Очистные сооружения отсутствуют.

Очистка сточных вод, в том числе и обеззараживание, не производится. Не очищенные сточные воды сбрасываются в озера-отстойники, а затем  после отстоя самотеком (за счет перелива) поступают по каналу и ручью непосредственно в реку Хатанга. Сброс в реку осуществляется на расстоянии 1,2 км ниже по течению точки забора воды.

3.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения с.Хатанга, можно выделить следующие технологические зоны водоотведения:

- технологическая зона самотечной канализации от абонентов до сброса в озера-отстойники.

3.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В результате естественного биологического распада образуются осадки (активный ил).

Метод очистки - естественный биологический.

Распад вредных составляющих осуществляется в отстойных озерах с выпадением в осадок - в иловые отложения.

3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Анализ ситуации показал, что отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями и затем сбрасываются без очистки.

Общая протяженность сетей бытовой канализации, всего – 10,530 км:

На территории села представлены две самостоятельные системы водоотведения. Первая система водоотведения (ООО «Энергия») охватывает центральную часть села и представлена самотечными коллекторами, которые проложены в 60-70 годы ХХ столетия.

Канализационные сети выполнены из стального трубопровода диаметром от Ду100 до 300 мм, протяженность составляет 10393,7м.

Таб. 3.1.5.1. Перечень сетей водоотведения ООО «Энергия»

| № п/п |  | Кол-во | Ду | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование участка | труб | (мм) | (м) |
| 1 | Уу4.4-Уу4.2 | 1 | 200 | 170 |
| 2 | Ввод ХСШИ(спальный корпус)-Уу1.2 | 1 | 100 | 104 |
| 3 | Маг. "Союз"-ИууС36 | 1 | 100 | 30 |
| 4 | ИууМТ-ИууС32.2 | 1 | 100 | 32 |
| 5 | ИууС32.2-ИууС39 | 1 | 100 | 78 |
| 6 | ИууС35.1-ИууС37.4 | 1 | 100 | 78 |
| 7 | ИууП26.1-ИууС37.4 | 1 | 100 | 109 |
| 8 | Иуу37.4-Уу5.4 | 1 | 200 | 293 |
| 9 | ИууП34.1-ИууС42 | 1 | 100 | 57 |
| 10 | Д\С "Снежинка"-Уу5.3 | 1 | 100 | 87 |
| 11 | Уу5.3-ИууН2П | 1 | 100 | 48 |
| 12 | Кафе "Сан-Саныч"-ИууСС | 1 | 100 | 16 |
| 13 | ИууН2П-Уу5.1 | 1 | 200 | 268 |
| 14 | ж.д.Полярная30-ИууП30 | 1 | 100 | 62 |
| 15 | ИууП32.1-ИууП32 | 1 | 100 | 60 |
| 16 | Слесарка Кот№5-Уу5.1 | 1 | 100 | 66 |
| 17 | Уу5.1-Уу5.5 | 1 | 200 | 121 |
| 18 | ИууС44.1-ИууС44 | 1 | 100 | 55 |
| 19 | ИууС42.2-Уу5.5 | 1 | 100 | 108 |
| 20 | ИууТ45.4-Уу5.5 | 1 | 100 | 110 |
| 21 | Уу5.5-Уу1.4 | 1 | 200 | 165 |
| 22 | ИууЭ5-Уу2.1 | 1 | 200 | 212 |
| 23 | ИууРК-ИууТ30.1 | 1 | 200 | 141 |
| 24 | ИууМА-ИууК16.3 | 1 | 100 | 21 |
| 25 | Уу4.1-Уу4.10 | 1 | 150 | 171 |
| 26 | Уу4.10-ИууК4 | 1 | 150 | 279 |
| 27 | ИууК4-Уу4.1 | 1 | 150 | 42 |
| 28 | ИууТ30.1-Уу4.1 | 1 | 200 | 152 |
| 29 | Иуу4.1-Уу1.2 | 1 | 200 | 105 |
| 30 | ИууС28.5-ИууТ30 | 1 | 100 | 220 |
| 31 | ИууК18.1-Уу4.1 | 1 | 150 | 270 |
| 32 | УуС21-Уу2.5 | 1 | 100 | 52 |
| 33 | Уу2.5-Уу4.6 | 1 | 150 | 141 |
| 34 | АТС-Уу4.6 | 1 | 100 | 50 |
| 35 | ИууН1-Уу4.6 | 1 | 100 | 30 |
| 36 | Иуу4.6-Уу4.5 | 1 | 200 | 63 |
| 37 | Иуун2-Уу4.5 | 1 | 100 | 116 |
| 38 | ИууС29.5-ИууС29 | 1 | 10 | 66 |
| 39 | Иуу4.5-Уу4.4 | 1 | 200 | 77 |
| 40 | ж.д.Таймырская49-ИууТ47 | 1 | 100 | 37 |
| 41 | ж.д.Таймырская47-ИууТ47 | 1 | 100 | 14 |
| 42 | Гараж МУП ЖКХ-ИууГА | 1 | 100 | 15 |
| 43 | ИууК23.4-ИууК23 | 1 | 100 | 122 |
| 44 | Уу1.1-Уу1.4 | 1 | 200 | 233 |
| 45 | Эксп.15-ИууГГ | 1 | 100 | 23 |
| 46 | Муз ТРБ №1 - Уу1.3 | 1 | 200 | 498 |
| 47 | ИууА20а.1-ИууА20 | 1 | 100 | 69 |
| 49 | ИууЭ32.1-Уу1.5 | 1 | 100 | 35 |
| 52 | ж.д. Аэропортовская 16-Иуу А16 | 1 | 100 | 49 |
| 53 | Охотинспекция- ИууА14.1 | 1 | 100 | 57 |
| 55 | ж.д. Аэропортовская 21- ИууЭ21 | 1 | 100 | 83 |
| 56 | Иуу21.1-ИууА21 | 1 | 100 | 29 |
| 57 | Магазин "Пышка"-ИууГП | 1 | 100 | 57 |
| 58 | Уу1.4-ИууГ2 | 1 | 300 | 248 |
| 59 | ж.д. Краснопеева 29-ИууК29 | 1 | 100 | 59 |
| 60 | Иуу К21а - Ввод в жд Краснопеева 21а | 1 | 100 | 8 |
| 61 | Иуу К30 - Ввод в жд Красноп 30 | 2 | 100 | 10 |
| 62 | Иуу Э15 -Ввод а жд Экспедиционная 15 | 1 | 100 | 5 |
| 64 | Иуу Э24.1 - Ввод в жд Экспедиционная 24 | 1 | 100 | 5 |
| 65 | Иуу А21 - Ввод в жд Аэроп 21а | 1 | 100 | 36 |
| 66 | Иуу А21 - Ввод в жд Аэроп 21 | 1 | 100 | 30 |
| 67 | Иуу А14 - Ввод в жд Аэроп 12 | 1 | 100 | 62 |
| 68 | Иуу А16 - Ввод в жд Аэроп 16 | 1 | 100 | 48 |
| 70 | Иуу А20.1 - Ввод в жд Аэропорт 20а | 2 | 100 | 12 |
| 72 | Иуу Э32 - Ввод в жд Экспед 32 | 2 | 100 | 12 |
|  | От ИууЭ17 до ИууЭ33, Ду50 | 1 | 100 | 120 |
| 73 | Уу 1.1 - Ввод в БПК | 1 | 100 | 37 |
| 74 | Иуу РСУ - Ввод в ремстрой участок | 1 | 100 | 22 |
| 75 | Иуу ГЖ - Ввод в гараж №1 ЖКХ | 1 | 100 | 2 |
| 76 | Иуу Т25, Иуу Т25.1 - Ввод в жд Таймырская 25 | 2 | 150 | 6 |
| 77 | Иуу С24 - Ввод в жд Советская 24 | 1 | 100 | 8 |
| 78 | Уу 2.5 - Ввод в жд Советская 23 | 1 | 100 | 18 |
| 79 | Уу 2.5 - Ввод в жд Советская 21 | 1 | 100 | 24 |
| 80 | Иуу К18.1 - Ввод в жд Красноп 18 | 2 | 100 | 12 |
| 81 | Уу 2.7 - Ввод в ХСШ | 1 | 150 | 10 |
| 82 | Иуу ГА - Ввод в гараж Администрации | 1 | 100 | 2 |
| 83 | Иуу АСП - Ввод в Администрацию с.п. | 1 | 100 | 8 |
| 84 | Ввод в"Почта России" | 1 | 100 | 10 |
| 85 | Ввод вТелецентр | 1 | 100 | 2 |
| 86 | Уу 2.2 - Ввод в РДК | 1 | 100 | 41 |
| 87 | Иуу РДК - Ввод в музыкальную школу | 1 | 150 | 10 |
| 88 | Иуу ГК - Ввод в гостиницу "Котуй" | 1 | 100 | 5 |
| 89 | Иуу МС - Ввод в м-н "Союз" | 1 | 100 | 8 |
| 90 | Иуу С20 - Ввод а маг (Сид,Рез,Арш,Греб) | 1 | 100 | 4 |
| 91 | Иуу УЗ.1 - Ввод в универмаг "Заполярье" | 1 | 150 | 8 |
| 92 | Ввод в стороожку "Норд-Алко" | 1 | 100 | 4 |
| 93 | Иуу МР - Ввод в м-н "Ромашка" | 1 | 100 | 10 |
| 94 | Ввод в гостиницу "Хатанга" | 1 | 100 | 40 |
| 95 | Магазин "Полюс", Набиев М. | 1 | 100 | 7 |
| 96 | Иуу Т17 - Ввод в жд Таймырская 17 | 1 | 100 | 4 |
| 97 | Иуу К7 - Ввод в жд Краснопеева 7 | 1 | 100 | 28 |
| 99 | Иуу Т21а - Ввод в жд Таймыр 21а | 1 | 100 | 10 |
| 100 | Уу 3.3 - Ввод в Храм | 1 | 100 | 26 |
| 101 | ИууП10 - Ввод в жд Полярная 10 | 1 | 100 | 50 |
| 102 | Уу 3.3 - Уу 3.4 - Ввод в жд Совет 17 | 1 | 150 | 89 |
| 103 | Иуу Т23 - Ввод в жд Таймыр 23а | 1 | 100 | 40 |
| 104 | Иуу Т18 - Иуу Т16.1- ввод а жд Таймыр 16 | 1 | 100 | 72 |
| 105 | Иуу Т18 - Иуу Т18.1 - Ввод в жд Таймыр 18 | 3 | 100 | 18 |
| 106 | Иуу К9 - Ввод в жд Краснопеева 9 | 1 | 100 | 66 |
| 107 | Иуу Э1.3 - Ввов жд Экспедиционная 1 | 3 | 100 | 4 |
| 108 | Уу 3.6 - Иуу Э5.2 - Ввод в жд Экспедиц 5 | 1 | 100 | 37 |
| 109 | Иуу Э5.2 - Ввод в жд Экспедиц 8 | 1 | 100 | 32 |
| 110 | Иуу К10 - Иуу К8.1 - Ввод в жд Красноп 8 | 1 | 100 | 40 |
| 111 | Иуу К10.2 - Ввод в жд Красноп 10 | 2 | 100 | 8 |
| 112 | Иуу А7.1 - Ввод в жд Аэропор 7 | 1 | 100 | 38 |
| 113 | Иуу А5.4 - Ввод в жд Аэропорт 5 | 4 | 100 | 88 |
| 114 | Иуу БЕ - Ввод в ПОМ | 1 | 100 | 11 |
| 115 | Уу 3.4 - Ввод д/с "Солнышко" | 1 | 150 | 50 |
| 116 | Иуу СБ - Ввод в Сбербанк | 1 | 100 | 10 |
| 117 | Уу 2.4 - Иуу ЗТ - Ввод в зап. "Таймырский" | 1 | 150 | 70 |
| 118 | Иуу МПО - Ввод в магазин "Пилот" | 1 | 100 | 10 |
| 119 | ИууМЗТ - Ввод в магазин "Заполяроье" | 1 | 100 | 7 |
| 120 | Иуу ГЖ - Ввод в склад №1 ЖКХ | 1 | 100 | 24 |
| 121 | Иуу Т30 - Ввод в жд Таймырская 30 | 2 | 100 | 12 |
| 122 | Иуу 32 - Ввод в жд Таймырская 32 | 2 | 100 | 12 |
| 123 | Иуу С28 - Ввод в жд Советская 28 | 4 | 150 | 8 |
| 124 | Иуу С36 - Ввод в жд Советская 36 | 3 | 100 | 18 |
| 125 | Иуу С35 - Ввод в жд Советская 35 | 4 | 100 | 28 |
| 126 | Иуу С37 - Ввод в жд Советская 37 | 4 | 100 | 28 |
| 127 | Иуу С39 - Ввод в жд Советская 39 | 1 | 100 | 3 |
| 128 | Иуу П26 - Ввод в жд Полярная 26 | 2 | 100 | 24 |
| 129 | Иуу П28 - Ввод в жд Полярная 28 | 3 | 100 | 36 |
| 130 | Иуу С31.1 - Ввод в жд Советская 31 | 2 | 100 | 20 |
| 131 | Иуу С29.1 - Ввод в жд Советская 29 | 2 | 150 | 4 |
| 132 | Иуу Н1 - Ввод в жд Набережная 1 | 1 | 100 | 8 |
| 133 | Иуу Н2 - Ввод в жд Набережная 2 | 2 | 100 | 8 |
| 134 | Иуу А13.1 - Ввод в жд Аэропорт 13 | 3 | 100 | 18 |
|  | От ИууК16.3 до ветки Аэропорт, Ду200 | 1 | 200 | 60 |
| 135 | Иуу ЗИТУ - Ввод в здание ЗИТУ, ОО ЦДО | 1 | 100 | 31 |
| 136 | Уу 4.7 - Ввод в ОО ЦДО (РОНО) | 1 | 150 | 6 |
| 137 | Уу 4.8 - Ввод в д/с "Снежинка" | 1 | 150 | 72 |
| 138 | Ввод в МУП "Аптека № 97" | 1 | 100 | 2 |
| 139 | Иуу МБ - Ввод в магазин "Баской" | 1 | 100 | 6 |
| 140 | Иуу МБА - Ввод в маг (Артем, Беломест) | 1 | 100 | 16 |
| 141 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Пятерочка" | 1 | 100 | 8 |
| 142 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Кирилл" | 1 | 100 | 7 |
| 143 | Уу 4.4 - Ввод в магазин "Союз" | 1 | 100 | 8 |
| 144 | Иуу МТТ - Ввод в магазин "Тройка" | 1 | 100 | 8 |
| 145 | Иуу ММГ - Ввод в магазин "Метелица" | 1 | 100 | 10 |
| 146 | Иуу МА - Ввод в строение ЧП Арушунян | 1 | 100 | 10 |
| 147 | Иуу МИ - Ввод в "Индиатор +" | 1 | 100 | 4 |
| 148 | Иуу МК - Ввод в маг "Кристина" (Осипов) | 1 | 100 | 4 |
| 149 | Иуу МОР - Ввод в магазин "Мороженое" | 1 | 100 | 4 |
| 150 | Уу 4.7 - Ввод в к.с. "Макс" | 1 | 100 | 15 |
| 151 | Иуу ХЭ1 - Ввод в офис "Хатанга-Энергия" | 1 | 150 | 4 |
| 152 | Иуу ХЭ2 - Ввод в служ помещ "Х-Э" | 1 | 100 | 10 |
| 153 | Иуу ОМТС - Ввод в склад ОМТС | 1 | 100 | 10 |
| 154 | Ввод в строение деж смены ССТ | 1 | 100 | 16 |
| 155 | Ввод в офис ССТ | 1 | 100 | 12 |
| 156 | Иуу ГА2 - Ввод в гараж на 2 автомобиля | 1 | 100 | 6 |
| 157 | Иуу ГА1 - Ввод в гараж ССТ | 1 | 100 | 18 |
| 158 | Иуу ПЧ - Ввод в СПАСОП | 1 | 100 | 4 |
| 159 | Иуу ЗА - Иуу ЗА1 - Ввод в здание аэроп | 1 | 150 | 70 |
| 160 | Иуу РЭМ - Ввод в строение РЭМ | 1 | 100 | 12 |
| 161 | Уу 4.11 - Ввод в гостиницу "Заполярье" | 1 | 150 | 6 |
| 162 | Иуу Н2п - Ввод в хлораторную | 1 | 100 | 15 |
| 163 | Иуу П37.1 - Ввод в жд Полярная 37 | 3 | 100 | 66 |
| 164 | Иуу Н10 - Ввод в жд Набережная 10 | 1 | 100 | 5 |
| 165 | Иуу П32 - Ввод в жд Полярная 32 | 1 | 100 | 60 |
| 166 | Иуу П30 - Ввод в жд Полярная 30 | 1 | 100 | 87 |
| 167 | Иуу Н15 - Иуу Н15.1 - Ввод в жд Набереж 15 | 1 | 100 | 12 |
| 168 | Иуу П41.1 - Ввод в жд Полярная 41 | 3 | 100 | 10 |
| 169 | Иуу П34 - Ввод в жд Полярная 34 | 1 | 100 | 85 |
| 170 | Иуу С44 - Ввод в жд Советская 44 | 1 | 100 | 62 |
| 171 | Иуу С42.1, ИууС42.2 -ввод жд Советская 42 | 2 | 150 | 10 |
| 172 | Иуу Т49 - Ввод в жд Таймырская 49 | 1 | 100 | 37 |
| 173 | Иуу Т47 - Ввод в жд Таймырская 47 | 1 | 100 | 14 |
| 175 | Иуу С43м - Ввод в магазин Советская 43 | 1 | 100 | 6 |
| 176 | Офис ЗАО "ХМТП" | 1 | 150 | 18 |
| 177 | Иуу П34 - Ввод в магазин "Лютик" | 1 | 100 | 15 |
| 178 | Иуу СмТ - Ввод в магазин "Таймыр №1" | 1 | 100 | 8 |
| 179 | Иуу ТмП - Ввод в магазин "Перекресток" | 1 | 100 | 25 |
| 180 | Иуу Н15.1 - Ввод в слесарную кот №5 | 1 | 100 | 24 |
| 181 | Иуу Гж - Ввод в гараж №2 ЖКХ | 1 | 100 | 5 |
| 182 | КНС - ввод в жд. Таймырская 17 | 1 | 100 | 98 |
| 183 | ИууРСГ - Ввод в жд. Тайм. 44 | 1 | 150 | 131,72 |
| 184 | Ввод в жд. Тайм.44 - Ввод в жд. Совет. 40 | 1 | 150 | 54,97 |
| 185 | ТК2-выпуск в озеро магистральная, Ду 200 | 1 | 200 | 50 |
| 186 | ТК1 -Административное здание Геологическая, 1, Ду 100 | 1 | 100 | 130 |
| 187 | Котельная - магистральная до ТК1, Ду 150 | 1 | 150 | 100 |
| 188 | Котельная – ДЭС, Ду 125 | 1 | 125 | 175 |
| 189 | ТК1 –ТК-6, магистральная, Ду200 | 1 | 200 | 357 |
| 190 | ТК-6 - ввод ул. Норильская, жилой дом № 10, Ду 100 | 1 | 100 | 63 |
| 191 | ТК-5 - ввод Геологическая, дом №6 (общ), Ду 100 | 1 | 100 | 220 |
| 192 | ТК-4 – ул. Ангарская, жилой дом №6. , Ду 100 | 1 | 100 | 67 |
| 193 | ТК-3 – ввод ул. Ангарская, жилой дом № 4, Ду 100 | 1 | 100 | 120 |
| 194 | ТК-2 - ул.Геологическая, д. 2 , Ду 100 | 1 | 100 | 166 |
| Всего протяженность сетей канализации |  |  |  | 10393,7 |

Вторая система водоотведения собирает сточные воды в восточной части села и находится на обслуживании ООО «Энергия». Суммарная протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 1,443 км.

На данный момент все канализационные сети имеют значительный износ – 75 %.

Протяженность канализационных сетей составляет 10,38 км.

Уровень износа канализационных сетей составляет 60,2 %.

Общий износ сетей составляет 6,02 км.

3.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия село. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся все сточные воды, образующиеся на территории с. Хатанга.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

3.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Показатели качества сточных и (или) дренажных вод должны определяться инструментальными методами по показаниям аттестованных средств измерений.

Сбрасываемые сточные воды должны соответствовать требованиям СанПин4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

Таб. 3.1.7.1. Характеристика проб ООО «Энергия»

| Проба № | Время отбора | Объект измерений | Место отбора проб | Характер пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 245с-ст | 07:30 | Сточная вода | т.1, сброс сточных вод в реку Хатанга | Точечная |
| Процедура отбора и пробоподготовки согласно |  |  | ГОСТ 31861-2012, ПНД Ф 12.15.1-08, НД на методики измерений |  |
| Дата и время начала анализа |  |  | 31.03.2018, 16:15 |  |
| Дата окончания анализа |  |  | 06.04.2018 |  |

Таб. 3.1.7.2.  Результаты анализа ООО «Энергия»

| Наименование компонентов химического состава и свойств | Ед. изм. | Результаты анализа | Методика (Шифр НД) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проба 245с-ст |  |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,1 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,29 | ПНДФ 14.1:2.1-95 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,075 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 165 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |
| БПК-5 (т) | мгО2/дм3 | 0,50 | ПНД Ф 14,1:2:3:4.123-97 |
| ХПК | мг/дм3 | 22 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| Цветность | град цвет | 290 | ПНДФ 14.1:2:4.207-04 |
| АПАВ | мг/дм3 | менее 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | менее 0,02 | ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 |
| Фосфат - ион | мг/дм3 | менее 0,05 | ПНДФ 14.1:2:4.112-97 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,34 | ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 |
| Медь | мг/дм3 | 0,0039 | ПНДФ 14.1:2:4.135-98 |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 5,4 | ПНДФ 14.1:2:4.254-2009 |
| Растворенный кислород | мг/дм3 | 6,2 | ПНДФ 14.1:2.101-97 |
| Железо (раств. форма) | мг/дм3 | 4,9 | ПНДФ 14.1:2:4.135-98 |
| Запах 20град./60град. | балл | 0/0 | ПНД Ф 12.16.1-10 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | менее 0,1 | ПНДФ 14.1:2:4.132-98 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 7,1 | ПНДФ 14.1:2:4.132-98 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 6,4 | ПНД Ф 14.1:2:4". 132-98 |
| Аммоний-ион в пересчете на азот аммонийный | мг/дм3 | 0,23 | Справочник химика-аналитика М. "Металлургия", 1976 с. 184 |
| Нитрит-ион в пересчете на азот нитритный | мг/дм3 | 0,023 | Справочник химика-аналитика М "Металлургия", 1976 с. 184 |
| Фосфат-ион в пересчете на фосфор фосфатов | мг/дм3 | менее 0,017 | Справочник химика-аналитика. М. "Металлургия", 1976 с 184 |

Таб. 3.1.7.3. Характеристика проб ООО «Энергия»

| Проба № | Время отбора | Объект измерений | Место отбора проб | Характер пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 241с-ст | 08:20 | Сточная вода | тара № 16, сточные воды из устья ручья Н. Чиерес при впадении в реку Хатанга | составная |
| Процедура отбора и пробоподготовки согласно |  |  | ГОСТ 31861-2012, ПНД Ф 12.15.1-08, НД на методики измерений |  |
| Дата и время начала анализа |  |  | 26.03.2018, 16:20 |  |
| Дата окончания анализа |  |  | 01.04.2018 |  |

Таб. 3.1.7.4.  Результаты анализа ООО «Энергия»

| Наименование компонентов химического состава и свойств | Ед. изм. | Результаты анализа | Методика (Шифр НД) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проба 241с-ст |  |
| Водородный показатель | ед.рН | 8,8 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Аммоний-ион | мг/дм3 | 20 | ПНДФ 14.1:2.1-95 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,34 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 373 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| БПК-5 (т) | мгО2/дм3 | 4,3 | ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 |
| ХПК | мг/дм3 | 77 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,58 | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 |
| Фосфат - ион | мг/дм3 | 3,4 | ПНД 0 14.1:2:4.112-97 |

3.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Два жилых дома в селе Хатанга находятся ниже основного канализационного коллектора, поэтому сбор сточных вод от этих домов осуществляется в емкость объемом 4 м³, установленной в насосной станции и затем по мере накопления перекачивается в общий канализационный коллектор.

3.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения с.Хатанга

Проведенный анализ системы водоотведения на территории с.Хатанга выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения с. Хатанга являются:

- Старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%

- Отсутствуют канализационные очистные сооружения.

- Отсутствует водоотведение у ж.д. Таймырская 17.

3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

3.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Результаты анализа территориального баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таб. 3.2.1.1.

Таб.3.2.1.1.Территориальный баланс 
поступления сточных вод

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Фактическое поступление сточных вод, тыс. м3/год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут | Максимальное поступление сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение с. Хатанга |  |  |  |  |
| 1. | с. Хатанга | 246,533 | 677,5 | 884,1 |
|  | Итого | 246,533 | 677,5 | 884,1 |

Результаты анализа структурного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таб. 3.2.1.2., 3.2.1.3.

Таб.3.2.1.2. Структурный баланс 
поступления сточных вод ООО «Энергия»

| № п.п. | Наименование потребителей | Фактическое водоотведение, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 119,014 |
| 2 | Бюджет | 19,544 |
| 3 | Прочие | 75,171 |
| 4 | Собственное потребление | 32,804 |
|  | Итого | 246,533 |

3.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Анализ показал, что дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Объемы фактических притоков неорганизованного стока отсутствуют.

3.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Результаты анализа сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов показал, что приборы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей с. Хатанга осуществляется в соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

3.2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развитияс.Хатанга

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлены в таб. 3.2.5.1.

Таб.3.2.5.1. Прогнозные балансы 
поступления сточных вод

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Расчетное поступление сточных вод, тыс. м3/год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут | Максимальное поступление сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Хатанга |  |  |  |  |
| 1 | Канализация | 504 | 1,38 | 1,79 |

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что среднесуточное водоотведение к 2025 году составит 504 м3/сут.

3.3. Прогноз объема сточных вод

3.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таб. 3.3.1.1.

Таб.3.3.1.1. Сведения о фактическом и 
ожидаемом поступлении сточных вод

| № п.п. | Год |  | Водоотведение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  | Бюджет | Прочие | Собственное потребление | Итого |
|  |  | тыс. м3/год |  | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2018 | 119,014 |  | 19,544 | 75,171 | 32,804 | 246,533 |
| 2 | 2022 | 247,5 |  | 49,5 | 198 | 28,74 | 497,24 |
| 3 | 2025 | 252 |  | 50,4 | 201,6 | 29,08 | 533,08 |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

3.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Структура существующего и перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения с. Хатанга представлена в таб.3.3.2.1.

Таб.3.3.2.1. Структура существующего и 
перспективного территориального баланса

| № п.п. | Наименование населенных пунктов | Фактическое водоотведение, тыс. м3/год 2018 год | Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Хатанга | 246,533 | 252,563 |

3.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.

Расчет производительной мощности определяется как соотношение полной суточной фактической производительности к среднесуточному объему стоков, поступающих на очистные сооружения с учетом прироста численности населения в соответствии с Генеральным планом с.Хатанга.

Результаты расчета требуемой мощности канализационных скважин представлены в таб. 3.3.3.1.

Таб. 3.3.3.1. Результаты расчета
 требуемой мощности

| № п.п. | Год | Полная фактическая производительность КОС, м3/сут | Среднесуточный объем стоков поступающих на КОС м3/сут | Резерв производительной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Хатанга |  |  |  |  |
| 1 | 2018 | - | 677,5 | - |
| 2 | 2022 | 2000 | 691,95 | 23,24 |
| 3 | 2025 | 2000 | 691,95 | 22,34 |

3.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Данные отсутствуют.

3.3.5. Анализ резервов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ результатов расчета резервов производственных мощностей системы водоотведения, рассчитанных в п.3.3.3.,показал, что при прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, при прогнозируемых мощностях имеется резерв по производительностям основного технологического оборудования.

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

3.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения с. Хатанга на период до 2025 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования;

- реализация, проверка и корректировка технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» Схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция сетей водоотведения;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

3.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

По результатам анализа сведений о системе водоотведения рекомендованы следующие мероприятия:

с. Хатанга

- Строительство КОС с. Хатанга мощностью 2000 м3/сут (1 шт.) 2020-2022 годы.

- Поэтапная реконструкция ветхих канализационных сетей (4 км) 2020-2022 годы

- Поэтапная реконструкция ветхих канализационных сетей (2,9 км) 2021-2022 годы.

3.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

3.4.3.1. Обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

В связи со старением сетей водоотведения и увеличением протяженности сетей с износом до 100%, а также высокой степенью физического износа насосного оборудования КНС предлагаются следующие мероприятия:

- Поэтапная замена ветхих сетей водоотведения (6,971 км);

3.4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях с.Хатанга, где оно отсутствует

Очистные сооружения отсутствуют, в связи с чем необходимо:

- Строительство КОС контейнерного типа с.Хатанга мощностью 2000 м3/сут (1 шт.)

3.4.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

В результате проведенного анализа, установлено, что сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды не требуется.

3.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Проведенный анализ ситуации в поселении показал необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

В рамках реализации данной схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить  частотные преобразователи снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:

- Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.

- Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.

- Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.

- Сокращение времени:

- принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

- простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

- Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления.

- Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

3.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории с. Хатанга, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории с. Хатанга показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории с. Хатанга. Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций. Варианты прохождения трубопроводов отображены в Приложении №2 к схеме водоснабжения и водоотведения с. Хатанга.

Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

3.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приведены в таб. 3.4.6.1.

Таб. 3.4.6.1. Границы охранных зон

| Инженерные сети | Расстояние, м, от подземных сетей до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фундаментов зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути |  | Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
|  |  |  | Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | Железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  |
| Водопровод и канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 |
| Инженерные сети | Водопровод | Канализация | Дождевая канализация | Газопровод | Кабельные сети | Кабели связи |
| Водопровод | См. примечание 1 | См. примечание 2 | 1,5 | 1-2 | 0,5 | 0,5 |
| Канализация | См. примечание 2 | 0,4 | 0,4 | 1-5 | 0,5 | 0,5 |

Примечание:

- При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

- Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5 м, диаметром свыше 200 мм-3 м; до водопровода из пластмассовых труб-1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть1,5 м.

3.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Проведенный анализ показал, что в с. Хатанга границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Анализ ситуации в системе водоотведения с. Хатанга показал, что строительство КОС позволит увеличить эффективность очистки сточных вод, снизив вредное воздействие на водные объекты, так же позволит увеличить надежность работы всей системы водоотведения.

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Анализ показал, что в настоящее время в с. Хатанга утилизация осадков сточных вод производится естественным методом (в отстойных озерах).

Для обеспечения технологического процесса очистки сточных вод необходимо предусмотреть современное высокоэффективное оборудование, автоматизация технологического процесса, автоматический контроль с помощью пробоотборников и анализаторов непрерывного действия. Ввод в эксплуатацию после реконструкции очистных сооружений позволит:

- достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

- уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

- предотвратить возможный экологический ущерб.

3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2018, изданным Министерством регионального развития РФ. Стоимость работ пересчитана в цены 2018 года с коэффициентами.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020 и 2025гг. В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таб. 3.6.1.

Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Таб.3.6.1 Сводная ведомость объемов и стоимости работ

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение с. Хатанга |  |  |  |  |
| 1. | Строительство КОС с. Хатанга контейнерного типа 2019-2021 годы | шт. | 1 | 30000 |
| 2. | Реконструкция ветхих канализационных сетей 2020-2022 годы | км | 6,971 | 27600 |
|  | ВСЕГО по муниципальному образованию: |  |  | 57600 |

3.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Анализ целевых показателей производился на основании информации, подлежащей раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод, а также на основании представленных исходных данных. Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоотведения приведены в таб. 3.7.1.

Таб.3.7.1. Целевые показатели

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2016 | 2018 | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км) | 4,51 | 6,02 | 2,97 | 0,00 |
|  | 2. Удельное количество аварий на сетях канализации (шт./км) | 27 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | 3. Износ канализационных сетей (в процентах) | 42,83 | 60,2 | 28,21 | 0,00 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % | 9,1 | 8,6 | 8,3 | 8,0 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВтч/м3 | - | - | - | - |

3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В случае выявления бесхозяйных сетей (сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить организацию, сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными сетями, или единую ресурсоснабжающую организацию, в которую входят указанные бесхозяйные сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что решение по бесхозяйным сетям в поселении не является актуальным вопросом, так как бесхозяйные сети по данным администрации в поселении отсутствуют.